## Slide 1: Proyecto titulación
Ing. Electrónica
Y
Sistemas Inteligentes
Corrección del factor de potencia mediante lógica difusa
NOMBRE: Matias Olivares, Edgar Sazo
CARRERA :Ingeniería en electrónica y sistemas inteligentes
ASIGNTATURA: Proyecto de ingeniería en sistemas electrónicos
PROFESOR :Leonardo Marcelo Agusto Moya Romero
FECHA:22-12-2023

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Objetivo general
Diseñar e implementar un dispositivo inteligente para corregir el factor de potencia automáticamente según lo requiera la situación.

## Slide 4: Objetivos específicos
• Diseñar un dispositivo que sea capaz de censar tanto corriente como voltaje de una red eléctrica.
• A través de lógica difusa sea capaz de corregir el factor de potencia de forma dinámica.
• Corregir el factor de potencia mediante lógica difusa.
• Conectividad con el propósito de configurar el dispositivo mediante una interfaz gráfica.
• Capacidad de ser escalable y adaptarse distintas redes eléctricas.
• Que permita el monitoreo de las variables de interés en un display empotrado en el dispositivo.
• Para la selección de componentes se prioriza el uso de aquellos que estén disponibles para adquirir de forma local sin la necesidad de importar.
• Integrar hardware y software.
• Concebir una solución inteligente para corregir el factor de potencia.
• Exponer la normativa en chile con respecto a la implicancia tener un bajo factor de potencia en una red eléctrica.
• Exponer soluciones ya existentes para resolver la problemática y poner en valor la solución ofrecida con respecto a las ya existentes.

## Slide 5: Problemática identificada
En Chile según la ley N° 20.571 , un factor de potencia medio mensual inferior a 0,93 , se cargará un 1% del periodo al periodo facturado por cada 0,01 en que dicho factor baje de 0,93

## Slide 6: Propuesta de solución
Diseñar e implementar un dispositivo capaz de medir y corregir el factor de potencia mediante el uso de lógica difusa.

## Slide 7: Factibilidad técnica y económica:
Disponibilidad de materiales y herramientas
Disponibilidad de software
Materiales al alcance

## Slide 8: Prototipado

## Slide 9: Prototipado

## Slide 10: Funcionamiento
Medición de voltaje
Medición de corriente
Medición de factor de potencia

## Slide 11: Funcionamiento
El primer universo de entrada está relacionado con el factor de potencia actual, definido por tres funciones de membresía bajo(trapezoidal), medio(triangular) y alto(trapezoidal)
Para el segundo universo de entrada se utiliza el desfase, definido por tres funciones de membresía atrasado(trapezoidal), estacionario(triangular) y adelantado(trapezoidal)

## Slide 12: Matriz de reglas difusas
 | Atrasado | Estacionario | Adelantado
Bajo | añadir | Añadir | Añadir
Medio | Añadir | Mantener | Quitar
Alto | Mantener | Mantener | Quitar
El universo de salida corresponde a los bancos de capacitores, este universo está representado por tres funciones de membresía singleton donde añade un banco de capacitor, no realiza ninguna acción , y resta un banco de capacitor según correspondan.

## Slide 13: Mantenimiento preventivo
Problema | Solución
Sobrecalentamiento del Microcontrolador | Limpieza regular del entorno, asegurando una buena ventilación. Remplazar microcontrolador
Lecturas muestra lecturas erráticas en display y/o interfaz | Alejar cualquier fuente de interferencia electromagnética en el tramo de cablea proveniente del sensor de corriente, evitar que este esté paralelo a la línea eléctrica.

## Slide 14: Mantenimiento correctivo
Problema | Solución
Desconexión Intermitente de Bancos de Condensadores | Inspección visual y apriete de todas las conexiones eléctricas. Reemplazo de conectores corroídos si es necesario.
Mal Funcionamiento del Microcontrolador | Actualización del firmware a la última versión. Si persisten los problemas, reemplazo del microcontrolador.
No existe comunicación entre interfaz y la maquina | Verificar controlador USB, verificar funcionamiento del cable de conexión revisar puerto USB-B de la placa

## Slide 15: Conclusión

## Slide 16: Anexo1:

## Slide 17: Anexo2:

## Slide 18: Anexo3:

## Slide 19
Herramienta: | Costo:
Proteus 8. | $187.356
Css Compiler. | $177.400
Visual Studio. | Uso Libre
Autodesk Inventor. | $1.834.891
Total: | $2.229.647
Anexo4:

## Slide 20: Anexo5:
Colaborador: | Cargos: | Descripción de actividad. | Horas de trabajo: | Costo al final del proyecto:
Matías Olivares. | Desarrollador. Diseñador. | Desarrollo de Software. | 270 | $1.518.750
Edgar Sazo. | Desarrollador, Administrador financiero. | Desarrollo firmware, hardware. | 270 | $1.518.750
Total: |  |  |  | $3.037.500
Estimación duración del proyecto: 18 semanas.
Horas semanales: 18 horas.
Costo por hora: $4.690.
Total, de horas: 270.

## Slide 21: Anexo6:
Gasto: | Valor:
Mano de obra. | $3.037.500
Materiales. | $75.555
Software. | $2.229.647
Total: | $5.342.702